赣水建管字〔2015〕100号

江西省水利厅关于印发

《规范全省水利工程建设项目竣工

验收质量抽样检测工作的意见》的通知

各设区市、省直管试点县（市）水利（水务）局，厅直有关单位：

为加强我省水利工程建设过程中施工质量的监控，规范工程建设项目竣工验收质量抽样检测工作，根据有关规定，结合水利工程建设项目的特点，我厅制定了《关于规范全省水利工程建设项目竣工验收质量抽样检测工作的意见》，现予以印发，请结合实际认真执行。

（此页无正文）

江西省水利厅

2015年7月20日

江西省水利厅办公室                      2015年7月21日印发

关于规范全省水利工程建设项目

竣工验收质量抽样检测工作的意见

为加强我省水利工程建设过程中施工质量的监控，规范工程建设项目竣工验收质量抽样检测工作，根据《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）、《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）和《水利部关于印发贯彻质量发展纲要提升水利工程质量的实施意见的通知》（水建管〔2012〕581）及有关规程规范，现就规范全省水利工程建设项目竣工验收质量抽样检测工作提出如下意见。

一、实行工程竣工验收质量抽样检测制度

1．全省大中型水利工程建设项目（含1、2、3级堤防）均应实行竣工验收质量抽样检测。

2．工程竣工验收抽样检测工作须与工程建设施工进度同步进行，由项目法人（建设单位）具体组织实施，负责对检测单位提交的工程质量抽样检测报告进行确认，并将确认后的检测报告按要求报送相应水行政主管部门及其质量监督机构。

二、规范工程竣工验收质量抽样检测计划管理

3．工程竣工验收质量抽样检测计划实行备案管理。项目主体工程开工前，项目法人（建设单位）应当按照不低于《水利工程竣工验收质量抽样检测内容、检测项目与检测数量》（详见附件）规定的检测内容、检测项目与检测数量的要求，制定工程竣工验收抽样检测计划，并报相应的质量监督机构备案。

工程竣工验收抽样检测计划主要内容包括：（1）工程概况；（2）检测内容、检测项目与检测数量；（3）拟委托的检测单位基本情况；（4）检测进度的总体安排等。

4．质量监督机构应及时对上报的工程竣工验收抽样检测计划进行核备，对符合要求的予以备案；对不符合要求的抽检计划，应要求项目法人（建设单位）修改完善后再进行备案。

核备的主要内容包括：（1）检测项目是否齐全；（2）检测频次是否满足要求；（3）拟委托检测单位资质、信用情况;（4）其他应当予以检查的内容是否符合要求。

三、加强工程竣工验收质量抽样检测行为的管理

5．承担工程竣工验收质量抽样检测工作的检测单位必须具有相应水利工程质量检测资质，其质量检测业务范围必须满足《水利工程质量检测管理规定》第三条规定。检测单位不得与工程建设的项目法人（建设单位）、设计、监理、施工、设备制造（供应）等单位隶属同一经营实体。承担施工单位自检、监理单位平检任务的检测单位不得承担该项目的竣工验收抽检任务。

6．项目法人（建设单位）要按有关规定选定检测单位，签订委托质量检测合同，并督促检测单位根据施工进度和检测工作计划适时开展检测工作。

检测合同主要内容应当包括：

（1）检测依据、检测标准及方法；

（2）检测内容、检测项目及检测数量；

（3）合同价款及支付方式；

（4）违约责任及争议解决方式；

（5）其他。

7．检测单位要按照工程施工进度计划，制订验收抽检实施方案，合理配置人力、设备资源，按规程规范、合同约定开展质量检测工作，及时提交质量检测成果，对检测数据真实性、准确性负责。

对存在工程安全问题、可能形成质量隐患或者影响工程正常运行的检测结果，以及检测过程中发现的勘测设计单位、施工单位、监理单位违反法律、法规和强制性标准的情况，应当及时向项目法人（建设单位）和质量监督机构报告，发现项目法人（建设单位）有违反法律、法规和强制性标准的情况，应当及时向水行政主管部门和质量监督机构报告。

四、强化工程竣工验收质量抽样检测中间成果的应用

8．分部工程、单位工程验收，检测单位应及时向项目法人（建设单位）提交相应工程质量抽样检测成果，作为项目法人（建设单位）对工程质量确认的重要依据。工程验收通过之日后10个工作日内，一同将验收质量结论、质量抽样检测成果及相关资料报质量监督机构。未报送相应工程质量抽样检测成果的，质量监督机构不得对工程质量进行核定或核备。

9．工程阶段验收和竣工验收时，检测单位应分别向项目法人（建设单位）出具工程阶段验收质量抽样检测报告、竣工验收质量抽样检测报告。检测报告应对检测结果是否符合设计和规范要求作出明确结论。项目法人（建设单位）自收到检测报告10个工作日内将检测报告报相关质量监督机构和水行政主管部门。未提交检测报告的，质量监督机构不得对工程质量进行评定，水行政主管部门不得对工程进行验收。

五、其他

10．本意见自2015年8月1日起施行，小型水利工程参照执行。在建水利工程建设项目，项目法人（建设单位）应按照本意见工作要求，抓紧编制质量抽样检测计划，并同步实施未完工程的抽样检测工作。

附件：水利工程竣工验收质量抽样检测内容、检测项目与检测数量

附件

水利工程竣工验收质量抽样检测内容

检测项目与检测数量

（一）原材料及中间产品

| 序号 | 检测内容 | 检测项目 | 检测数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 强度、细度、安定性、凝结时间 | 单位工程至少1~2次，重要部位所用水泥至少1次 |
| 2 | 粗骨料 | 含泥量、泥块含量、有机质含量、坚固性、硫化物及硫酸盐含量、表观密度、吸水率、针片状颗粒含量、超逊径含量 | 单位工程至少1~2次，重要部位所用粗骨料至少1次 |
| 3 | 细骨料 | 含泥量、泥块含量、有机质含量、云母含量、石粉含量、表观密度、坚固性、硫化物及硫酸盐含量、轻物质含量 | 单位工程至少1~2次，重要部位所用细骨料至少1次 |
| 4 | 粉煤灰 | 细度、需水量比、烧失量、含水量、三氧化硫含量、游离氧化钙含量、安定性 | 单位工程至少1~2次，重要部位所用粉煤灰至少1次 |
| 5 | 钢筋、焊接接头 | 拉伸、弯曲性能 | 主要型号至少1~2次，重要部位所用主要型号至少1次 |
| 6 | 土料 | 击实试验、主要物理力学指标 | 单位工程至少2次，重要部位所用土料至少1次。当抽检所得结果与自检、平检相差较大时，应由参建各方查明原因后再施工。 |
| 7 | 石料 | 抗压强度 | 单位工程至少1~2次 |
| 8 | 砂卵石 | 颗粒继配、最大（小）干密度 | 单位工程至少1~2次 |
| 9 | 止水铜片 | 拉伸、弯曲性能 | 单位工程至少1次 |
| 10 | 橡胶止水带 | 硬度、拉伸强度、伸长率 | 单位工程至少1次 |

注：原材料及中间产品抽检可根据需要进行。

（二）堤防工程

| 序号 | 检测内容 | 检测项目 | 检测数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抛石 | 抛投断面 | 1.每2000m堤长至少抽检1组 2.每个单位工程至少抽检3组 |
| 2 | 堤防土料填筑工程 | 干密度、压实度、渗透系数、断面尺寸、高程 | 1.每2000m堤长至少抽检1个断面，每个断面至少抽检2层，每层不少于3点，且不得在堤顶取样，每个单位工程抽检样本点总数不得少于20个，独立堤段在200米以上的抽测一个断面 2.每2000m堤长至少抽检1个断面渗透系数，每个断面1组 3、穿堤（坝）建筑物两侧土料回填各3组 |
| 3 | 干（浆）砌石工程 | 厚度、平整度 | 1.每2000m堤长至少抽检3点，独立墙长200米以上的抽测一个点 2.每个单位工程至少抽检3点 |
| 4 | 混凝土预制块砌筑（包含现浇混凝土护砌） | 混凝土强度、厚度、平整度、断面尺寸、坡比 | 1.每2000m堤长至少抽检1组，每组3点，独立堤段在200米以上的抽测一个断面 2.每个单位工程至少抽检3组 |
| 5 | 垫层工程 | 铺设厚度 | 1.每2000m堤长至少抽检3点 2.每个单位工程至少抽检3点 |
| 6 | 独立建筑物 | 砼结构强度 | 砼检测点不少于3组，小型建筑物不少于1组 |
| 7 | 混凝土防洪墙和护坡工程 | 强度、平整度、断面尺寸、坡比 | 1.每2000m堤至少抽检1组，每组3点 2.每个单位工程至少3组 3.建筑物上下游连接段每侧每边至少抽检1组 |
| 8 | 填塘压浸 | 高程、宽度、 | 每2000m堤至少抽检1组，每个单位工程至少3组 |
| 9 | 粘土防渗墙 | 干密度、渗透系数 | 每2000m堤长至少抽检1处，每个单位工程至少抽检3组 |
| 10 | 河道疏浚 | 河底高程、底宽、边坡 | 1.每2000m河长至少抽检1个断面 2.每个单位工程至少抽检3个断面 |
| 11 | 堤脚防护 | 断面复核 | 1.每2000m抽检1个断面，每个单位工程至少抽检3个断面 2.每个单位工程至少断面 |

（三）水库工程

| 序号 | 检测内容 | 检测项目 | 检测数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土防渗面板 | 混凝土抗压强度 | 每300~500m2检测1组 |
|  |  | 混凝土抗渗性能 | 每600~1000m2检测1组 |
| 2 | 均质土坝 | 土方填筑干密度、压实度 | 1、沿坝轴线，每200m检测1个断面，每个断面2层，每层3组 2、每座独立土坝至少抽3个断面 |
|  |  | 土方填筑渗透系数 | 1、沿坝轴线，每100m检测1个断面，每个断面1组 2、每座独立土坝至少抽3个断面 |
| 3 | 粘土斜墙 | 土方填筑干密度、压实度 | - 沿坝轴线，每200m检测1个断面，每个断面2层，每层3组 2、每座独立土坝至少抽3个断面 |
|  |  | 土方填筑渗透系数 | - 沿坝轴线，每200m检测1个断面，每个断面1组 2、每座独立土坝至少抽3个断面 |
| 4 | 粘土心墙 | 土方填筑干密度、压实度 | 1、沿坝轴线，每200m检测1个断面，每个断面2层，每层3组 2、每座独立土坝至少抽3个断面 |
|  |  | 土方填筑渗透系数 | - 沿坝轴线，每200m检测1个断面，每个断面1组 2、每座独立土坝至少抽3个断面 |
| 5 | 反滤体 | 厚度 | 沿坝轴线，每200m检测1组，每个单位工程至少3组 |
| 6 | 土石坝坝体 | 断面测量 | 沿坝轴线，每200m检测1组，每个单位工程至少3组 |
| 7 | 隧洞衬砌 | 混凝土抗压强度 | 每100m检测1组，每个单位工程至少3组 |
|  | 坝下涵管涵身 | 混凝土抗压强度 | 每100m检测1组，每个单位工程至少3组 |
|  | 隧洞钢管 | 焊缝探伤、钢管壁厚 | 钢管焊缝探伤每10米检测1条焊缝，每个工程至少3条焊缝 钢管厚度每10米检测一组厚度，每个工程至少3组。 |
| 8 | 护坡 | 混凝土抗压强度 | 坝轴线方向，每150m检测1组，每个单位工程至少3组 |
|  |  | 厚度 |  |
|  |  | 平整度 |  |
| 9 | 路面 | 混凝土抗压强度 |  |
|  |  | 厚度、宽度 |  |
| 10 | 溢洪道 | 参照水闸 |  |

（四）基础处理工程

| 序号 | 检测内容 | 检测项目 | 检测数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土防渗墙 | 混凝土抗压强度 | 沿墙轴线，每200m检测1组，每个单位工程至少3组 |
|  |  | 混凝土渗透系数 |  |
|  |  | 防渗墙深度（入岩深度） |  |
|  |  | 墙体外观质量 |  |
| 2 | 深层搅拌防渗墙 | 水泥土抗压强度 | 沿墙轴线，每200m检测1组，每个单位工程至少3组 |
|  |  | 水泥土渗透系数 |  |
|  |  | 墙体厚度 |  |
|  |  | 墙体外观质量 |  |
| 3 | 高压喷射防渗墙 | 固结体抗压强度 | 沿墙轴线，每200m检测1组，每个单位工程至少3组 |
|  |  | 固结体渗透系数 |  |
|  |  | 墙体厚度 |  |
|  |  | 墙体外观质量 |  |
| 4 | 帷幕灌浆 | 透水率 | 沿帷幕轴线，每50m检测1个孔 |
| 5 | 固结灌浆 | 透水率 | 总孔数的2~5%检测 |
| 6 | 充填（回填）灌浆 | 透水率 | 总孔数的2~5%检测 |
| 7 | 锚杆（索） | 抗拔力 | 每个单位工程检测不少于3组 |
| 8 | 喷射混凝土 | 混凝土抗压强度 | 每个单位工程检测不少于3组 |
| 9 |  | 厚度 |  |

（五）水闸工程

| 序号 | 检测内容 | 检测项目 | 检测数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上游引水段 | 混凝土抗压强度 | 1~3组 |
| 2 | 闸室段闸墩（含边墩） | 混凝土抗压强度 | 每1~2个墩1组 |
|  |  | 混凝土抗渗性能 | 每2~4个墩1组 |
| 3 | 闸室段底板（溢流堰） | 混凝土抗压强度 | 每1~2孔1组 |
|  |  | 混凝土抗渗性能 | 每2~4孔1组 |
| 4 | 消力池底板 | 混凝土抗压强度 | 每200~500m2检测1组 |
|  |  | 混凝土抗渗性能 | 每400~1000m2检测1组 |
| 5 | 消力坎 | 混凝土抗压强度 | 对应每2~4孔1组 |
| 6 | 下游出水段 | 混凝土抗压强度 | 1~3组 |
| 7 | 启闭排架 | 混凝土抗压强度 | 总数的30~50% |
| 8 | 轨道梁 | 混凝土抗压强度 |  |

（六）泵站、小水电站工程

| 序号 | 检测内容 | 检测项目 | 检测数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上、下游输、引水系统 | 参照水闸进行检测 | 1~3组 |
| 2 | 机墩、机座、蜗壳、水轮机室 | 混凝土抗压强度 | 每台机组至少1组 |
| 3 | 楼板、墙板、柱、梁 | 混凝土抗压强度 | 总数的10~30% |
| 4 | 进出水管道钢管壁厚 | 钢管厚度 | 2个点 |
| 5 | 进出水管道钢管防腐 | 防腐厚度 | 4处 |

（七）灌区、小农水工程

| 序号 | 检测内容 | 检测项目 | 检测数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明渠现浇衬砌 | 混凝土抗压强度 | 每2km检测1组，每个单位工程至少3组（或每个标段至少3组） |
| 2 | 预制构件衬砌 | 混凝土抗压强度 | 每2km检测1组，每个单位工程至少3组（或每个标段至少3组） |
| 3 | 渡槽槽身 | 混凝土抗压强度 | 每100m检测1组 |
| 4 | 渡槽排架柱 | 混凝土抗压强度 | 总数的30~50%检测 |
| 5 | 渠系建筑物 | 混凝土抗压强度 | 每座至少检测1组 |

（八）自来水厂及供水工程

| 序号 | 检测内容 | 检测项目 | 检测数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应沉淀池 | 砼强度及渗透系数、基础承载力 | 每个池检测分别不少于1个构件或1组 |
| 2 | 滤池 | 砼强度及渗透系数、基础承载力 | 每个池检测分别不少于1个构件或1组 |
| 3 | 清水池 | 砼强度及渗透系数、基础承载力 | 每个池检测分别不少于1个构件或1组 |
| 4 | 供水管路 | 土方填筑压实度、水压试验 | 每个单位工程不少于2组 |

注：反应沉淀池、滤池、清水池基础承载力宜在池体土方回填前进行。

（九）闸门制安及启闭机试运行

| 序号 | 检测内容 | 检测项目 | 检测数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 闸门制安 |  |  |  |
| 1 | 闸门防腐 | 喷涂厚度、附着力 | 每扇3部位，每部位＞20测点 |
| 2 | 钢板厚度 | 钢板厚度 | 主梁、次梁、面板各一组 |
| 3 | 焊缝探伤 | 焊缝超声波探伤检测 | 一、二类焊缝5~7条 |
| 闸门启闭机试运行 |  |  |  |
| 4 | 闸门启闭过程所有运转件运行正常，无卡阻，两侧同步，止水橡皮无损伤 |  | 每台1次 |
| 5 | 三相电流不平衡度不超过10% |  | 每台1次 |
| 6 | 无荷载试验、荷载试验 |  | 每台1次 |

注：1.水闸、泵站闸门抽检总孔数的30%。2.船闸、涵洞、通航孔闸门全检。3.水闸启闭机试运行抽检50%。

（十）电气设备安装

| 序号 | 检测内容 | 检测项目 | 检测数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断路器 | 绝缘电阻 | 每台1次 |
|  |  | 回路电阻 | 每台1次 |
|  |  | 耐压试验 | 每台1次 |
|  |  | 分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻和直流电阻 | 每台1次 |
| 2 | 主电动机 | 绕组的绝缘电阻和吸收比 | 每台1次 |
|  |  | 绕组的直流电阻 | 每台1次 |
|  |  | 定子绕组的直流耐压试验和泄漏电流测量 | 每台1次 |
| 3 | 变压器 | 绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比 | 每台1次 |
|  |  | 绕组连同套管的直流电阻 | 每台1次 |
|  |  | 耐压试验 | 每台1次 |

注：1.主电机抽检数量为总台数的1/3；2.主变、站用变全检；3.断路器抽检同规格型号的1/3，同规格型号少于3时抽检1台。